5.3. Порядок установки:

Перед монтажом задвижек на трубопровод проверить:

- состояние упаковки, укладки задвижек и наличие эксплуатационной документации;

- наличие заглушек на магистральных фланцах;

- состояние внутренних полостей задвижек, доступных визуальному осмотру;

- состояние крепежных соединений;

- герметичность затвора, прокладочных соединений, сальника.

Удаление консервационных смазок следует производить чистой ветошью, смоченной растворителем (бензин, уайт-спирт и т.п.).

При монтаже для подвески и других работ следует использовать фланцы корпуса. При монтаже запрещается использовать для подвески маховик и стойку.

5.4. Возможные неисправности и методы их устранения.

Перечень возможных неисправностей задвижки и методы их устранения приведены в таблице 2.

| ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ Таблица 2 |
| --- |
| Наименование неисправности, внешнее проявление, дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| 1. Нарушение герметичности затвора. Пропуск среды. | 1. Попадание инородного тела между уплотнительными поверхностями клина и корпуса. 2. Повреждение уплотнительных поверхностей. | Произвести несколько срабатываний задвижки (открыто-закры- то). Если указанное действие не дает результата, разобрать задвижку, извлечь инородное тело. Разобрать задвижку, притереть уплотнительные поверхности. |
| 2. Нарушена герметичность «корпус-крышка». Пропуск среды через соединение. | 1. Недостаточно уплотнена прокладка, ослаблена затяжка крепежа. 2. Повреждена прокладка. | Уплотнить прокладку дополнительной затяжкой гаек равномерно, без перекосов. Замерить прокладку. |
| 3. Нарушена герметичность сальника. Пропуск среды через сальник. | 1. Недостаточное усилие затяжки сальника. 2. Выработка сальника. | Подтянуть сальник. Произвести перенабивку сальника. |
| 4. Задвижка не закрывается. | Заклинивание подвижных частей. | Разобрать задвижку, устранить неисправность. |

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Задвижка 30с964нж соответствует ТУ 3700-002-66364821-2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата консервации ___________________20___г.

Срок консервации ___________________20___г.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

Гарантийная наработка 600 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Отметка ОТК _________________________________________

(подпись, дата, фамилия)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО “НСТА”

ЗАДВИЖКА

СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ

С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ
ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД

PN 2,5 МПа (25 кгс/см²)

30с964нж

Ду 500-800

# Паспорт, техническое описание

и инструкция по эксплуатации

Сертификат соответствия

№ C-RU.АВ01.В.00416

от 21.08.2014г.

Россия 2018

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия          Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN           Ру 25

Обозначение изделия             30с964нж     ТУ 3700-002-66364821-2012

Предприятие-изготовитель    ООО “НСТА”  г. Москва

Дата изготовления                  ________________________________

Номер изделия                        ________________________________

Назначение                              Для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблица 1 |
| --- |
| Обозначение | 30с964нж |
| Исполнение поставки | Промышленная, общего назначения |
| Проход условный DN, | 500 | 600 | 800 |
| Давление условное PN, МПа (кгс/см²) | 2,5 (25) |
| Класс герметичности затвора | Класс «В» по ГОСТ 9544-05 |
| Температура рабочей среды °C, не более | 425 |
| Коэффициент сопротивления, не более | 0,8 |
| Среда рабочая | Вода, пар, жидкие нефтепродукты, газ |
| Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 12819-80 или под сварку |
| Способ управления: электропривод | Тип Г | Тип Д |
| Крутящий момент, Нм, на открывание/закрывание | 1440/1120 | 1940/1630 | 4900/3980 |
| Масса не более, кг | 1290 | 1410 | 3630 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Задвижка – 1шт.

Паспорт – 1 шт.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

4.1. Назначение и технические данные задвижек.

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем предназначены для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах по транспортировке воды, пара, жидких нефтепродуктов, газа.

Рабочее положение задвижек – любое (кроме электроприводом вниз)

Рабочее положение затвора – полностью «открыто» или полностью «закрыто». Использование задвижек в качестве регулирующих не допускается.

Направление подачи среды – любое

Строительная длина – по ГОСТ 3706.

Коэффициент сопротивления не более 0,8.

Задвижки обеспечивают герметичность в затворе по классу «В» ГОСТ 9544-05.

Задвижки сохраняют герметичность по отношению к внешней среде при любом положении клина.

Фланцы задвижек – по ГОСТ 12819-80 на PN 2,5 МПа (25 кгс/см²).

Ответные фланцы – по ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 на PN 2,5 МПа (25 кгс/см²).

Уплотнительные поверхности и присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ 12815-80, исполнение 1, ряд 2.

4.2. Состав, устройство и работа задвижек.

Задвижка состоит из следующих деталей и узлов:

- корпуса;

- узла затвора, обеспечивающего герметичное прикрытие

проходного отверстия задвижки;

- крышки;

- узла сальника, обеспечивающего герметичность задвижки

по отношению к внешней среде по шпинделю;

- шпинделя;

- бугельного узла;

- узла управления (маховик).

Принцип действия задвижки:

при вращении маховика получает вращение резьбовая втулка, преобразующая вращательное движение маховика в поступательное движение шпинделя и дисков, тем самым открывая или закрывая проходное сечение корпуса.

5.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Общие указания.

Климатические условия эксплуатации и места установки – по ГОСТ 15150-69, исполнение  «У1» (температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °C), категория 1 (на открытом воздухе).

К монтажу, эксплуатации и ремонту задвижек допускается персонал, обслуживающий объект, изучивший устройство задвижек, правила техники безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющий навык работы с арматурой.

В случае снятия задвижки с трубопровода, разборка и сборка изделия должны производиться в специально оборудованном помещении.

В случае разборки задвижки без снятия с трубопровода, должны быть приняты меры по обеспечению чистоты рабочего места.

Возможность загрязнения и попадания посторонних предметов во внутреннюю полость задвижки при сборке должна быть исключена.

Комплект поставки и гарантийные обязательства предприятия-изготовителя задвижек должны быть изложены в паспорте на конкретное изделие.

При монтаже арматуры в системах необходимо дополнительно руководствоваться общими техническими условиями на изготовление, приемку и монтаж систем и указаниями технических условий, разрабатываемых для каждой системы.

Рабочие среды, проходящие через задвижки, должны соответствовать стандартам и техническим условиям на них.

Задвижки обязательно открывать на полный проход.

Продолжительность службы задвижек и их исправность обеспечиваются при соблюдении требований настоящих ТО.

5.2. Указания мер безопасности по ГОСТ 12.2.063-81.

Для обеспечения безопасности работы

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Снимать задвижки с трубопровода при наличии в нем рабочей среды;

- Применять ключи большие по размеру, чем требуется для крепежных деталей в каждом конкретном случае;

- Производить разборку задвижек при наличии давления рабочей среды на трубопроводе;

- Использовать задвижки на параметры, превышающие указанные в таблице 1.

- Обслуживающий персонал, производящий работы по консервации и расконсервации задвижек должен иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать требования пожарной безопасности.