СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан соответствует  ТУ 3742-019-30435706-2011 и признан годным к эксплуатации.

Перед упаковкой изделия подвергнуты консервации. Вариант защиты наружных

ВЗ-4, внутренних поверхностей ВЗ-1. Вариант внутренней упаковки ВУ-0.

Дата консервации:_______________________________________________

Срок консервации

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

Гарантийная наработка – 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

1.Запрещается разборка и ремонт без письменного разрешения предприятия–изготовителя до ввода изделия в эксплуатацию.

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Отметка (штамп) ОТК___________________________________________

(Подпись, расшифровка подписи контролёра)

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Условия хранения и транспортирования – 7 (Ж1) по ГОСТ 15150.

1.Порядок подготовки и проверки готовности изделия к использованию.

Перед установкой арматуры на трубопровод промыть и продуть систему трубопроводов.

Проверить  состояние   крепежных   деталей,  отсутствие   пропуска   среды  через  металл,

герметичность   прокладочных  соединений,  герметичность  затвора,   работоспособность

арматуры.   Перед   монтажом   арматуры    проверить   визуально  состояние   внутренних

полостей и при необходимости промыть и просушить.

2.Перечень особых мер безопасности при монтаже и эксплуатации.

К монтажу,  эксплуатации и обслуживанию клапанов допускается персонал,  изучивший

устройство клапанов, требования руководства по эксплуатации и имеющий навыки работы

с клапанами.  Арматура  должна  иметь  четкую  маркировку  и  отличительную  окраску  в соответствии с   ГОСТ  4666.  Затягивать шпильки  гайками  равномерно,  без  перекосов  и

перетяжек.   Арматуру   допускается  использовать  в  составе   систем,  подвергающихся  в

период пуско-наладочных работ  многократным  опрессовкам  не  более 1,25  PN. Погрузо-разгрузочные работы должны производиться  по  ГОСТ  12.3.009.  Строповку   необходимо

производить  в  соответствии   с   руководством   по   эксплуатации.  Арматура   не  должна

испытывать нагрузок от трубопровода.  При  необходимости  должны быть предусмотрены

опоры или компенсаторы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Эксплуатировать арматуру без эксплуатационной документации по ГОСТ 2.601.

Производить работы по демонтажу и ремонту при наличии давления в полости арматуры.

Заменять прокладку при наличии давления в системе.

Снимать арматуру с трубопровода при наличии в ней среды.

Использовать арматуру в качестве опоры трубопровода, в качестве регулирующей.

КЛАПАН  ЗАПОРНЫЙ

СТАЛЬНОЙ  ФЛАНЦЕВЫЙ

DN 65

PN 2,5 МПа

(25 кгс/см2)

Паспорт

КЗС-65-25-00 ПС

2017 г.

ПАСПОРТ  КЗС-65-25-00 ПС

_________________________________________________________________________                                                                                                                                                        ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия           Клапан запорный стальной фланцевый

Обозначение изделия              КЗС-65-25-00, DN65 PN25 т/ф 15с18п

Предприятие-изготовитель    357820 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18,

ОАО «Георгиевский Арматурный Завод»

Заводской номер изделия                            ______________________________________

Дата изготовления                                        ______________________________________

Сведения о сертификате                              ______________________________________

Клапана запорные проходные стальные предназначены для установки на

трубопроводах в качестве запорных устройств.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление PN, кгс/см2                                                                            25

Условный проход, DN, мм                                                                                           65

Давление (пробное) Рпр, кгс/см2                                                                                 38

Температура рабочей среды, 0С                                            от минус 40 до плюс 150

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                                                             У1

Температура окружающей среды, 0С                                                не ниже минус 40

Присоединение к трубопроводу                                                                    фланцевое

Пропуск среды в затворе по ГОСТ 9544                                  нет видимых протечек

Масса, кг                                                                                                                        36

Изготовление и поставка по ТУ 3742-019-30435706-2011

Рабочая среда: аммиак, нефть, жидкие и газообразные неагрессивные углеводороды, нефтепродукты, природный газ, топливный газ, вода, пар, воздух и другие жидкости и газы, скорость коррозии в которых материалов корпусных деталей клапана запорного не         более 0,2 мм/год.

Рабочее положение изделия – любое. Направление подачи рабочей среды – по стрелке

на корпусе (под золотник)

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| Корпус, крышка | Золотник | Шток | Набивка | Прокладка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст.20Л | Ст.20 | 20Х13 | ТРГ | ПОН-Б |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Клапан в сборе;

2. Паспорт – 1 экземпляр на изделие;

3. Руководство по эксплуатации – 2 экземпляра на партию изделий, поставляемых в

один адрес.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМКИ

Внешний осмотр и измерения

| По ТУ 3742-019-30435706-2011 | Отметка ОТК о результатах контроля |
| --- | --- |
| Контроль габаритных и присоединительных размеров, правильности сборки, маркировки, Комплектности. | соотв. |

Испытание на прочность и плотность материала

| По ТУ ТУ 3742-019-30435706-2011 | Результаты испытаний |
| --- | --- |
| Объект испы-таний | Испыта-тельная среда | Давле-ние, кгс/ см2 | Время испыан мин, не менее | Показатели испытания | Дав-ление, кгс/см2 | Время испытан. мин. | Отметка ОТК о резуль-татах испыт. |
| Корпус | Вода | Рпр. | 2 | Не должно быть механи-ческих разру-шений, видимых оста-точных дефор-маций, течь или потение не допускаются | 38 | 2 | соотв. |
| Крышка |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан в сборе |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнит. испытания |  |  |
| Корпус | Воздух | 6 | 2 |  | 6 | 2 | Соотв. |
| Крышка |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан в сборе |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание на герметичность

| По ТУ 3742-019-30435706-2011 | Результаты испытаний |
| --- | --- |
| Объект испы-таний | Испыта-тельная среда | Давле-ние, кгс/ см2 | Время испыан мин, не менее | Показатели испытания | Дав-ление, кгс/см2 | Время испытан. мин. | Отметка ОТК о резуль-татах испыт. |
| Соеди-нение Корпус - крышка | Вода | PN | 2 | Пропуск среды через прокладочные соединения не допускаются | 25 | 2 | соотв. |
| Затвор | Вода | 1,1PN | 30с | Нет видимых протечек | 27,5 | 30сек | соотв. |
| Дополнительные испытания | Нет видимых протечек |  |
| Затвор | Воздух | 6 | 30с |  | 6 | 30сек | соотв. |