СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Задвижка соответствует  ТУ 3741-024-57146717-2005 и признана годной к эксплуатации.

Перед упаковкой изделия подвергнуты консервации. Вариант защиты наружных

ВЗ-4, внутренних поверхностей ВЗ-1. Вариант внутренней упаковки ВУ-0.

Дата консервации:_______________________________________________

Срок консервации

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

Гарантийная наработка – 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

1.Запрещается разборка и ремонт без письменного разрешения предприятия–изготовителя до ввода изделия в эксплуатацию.

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Отметка (штамп) ОТК___________________________________________

(Подпись, расшифровка подписи контролёра)

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Условия хранения и транспортирования – 7 (Ж1) по ГОСТ 15150.

1.Порядок подготовки и проверки готовности изделия к использованию.

Перед установкой арматуры на трубопровод промыть и продуть систему трубопроводов.

Проверить  состояние   крепежных   деталей,  отсутствие   пропуска   среды  через  металл,

герметичность   прокладочных   соединений,  герметичность  затвора,   работоспособность

арматуры.   Перед   монтажом   арматуры    проверить   визуально  состояние   внутренних

полостей и при необходимости промыть и просушить.

2.Перечень особых мер безопасности при монтаже и эксплуатации.

К монтажу,  эксплуатации и обслуживанию клапанов допускается персонал,  изучивший

устройство клапанов, требования руководства по эксплуатации и имеющий навыки работы

с клапанами.  Арматура  должна  иметь  четкую  маркировку  и  отличительную  окраску  в соответствии с   ГОСТ  4666.  Затягивать шпильки  гайками  равномерно,  без  перекосов  и

перетяжек.   Арматуру   допускается  использовать  в  составе   систем,  подвергающихся  в

период пуско-наладочных работ  многократным  опрессовкам  не  более 1,25  PN. Погрузо-разгрузочные работы должны производиться  по  ГОСТ  12.3.009.  Строповку   необходимо

производить  в  соответствии   с   руководством   по   эксплуатации.  Арматура   не  должна

испытывать нагрузок от трубопровода.  При  необходимости  должны быть предусмотрены

опоры или компенсаторы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Эксплуатировать арматуру без эксплуатационной документации по ГОСТ 2.601.

Производить работы по демонтажу и ремонту при наличии давления в полости арматуры.

Заменять прокладку при наличии давления в системе.

Снимать арматуру с трубопровода при наличии в ней среды.

Использовать арматуру в качестве опоры трубопровода, в качестве регулирующей.

ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ

КЛИНОВАЯ

DN 100

PN 6,3 МПа

(63 кгс/см2)

Паспорт

ГЛ 13106-100 ПС

2014 г.

ПАСПОРТ  ГЛ 13106 – 100 ПС

_________________________________________________________________________                                                                                                                                                        ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия                                Задвижка клиновая стальная DN100 PN63

Обозначение изделия                                   ГЛ 13106 – 100, т/ф 30с76нж

Предприятие-изготовитель                         357820,Ставропольский край, г. Георгиевск,

ул. Чугурина, 18, ОАО «АРЗИЛ»

Договор                                                         ______________________________________

Заводской номер изделия                            ______________________________________

Дата изготовления                                        ______________________________________

Сведения о сертификате                              ______________________________________

Задвижки клиновые стальные предназначены для установки на

трубопроводах в качестве запорных устройств.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление PN, кгс/см2                                                                             63

Условный проход, DN, мм                                                                                           100

Давление (пробное) Рпр, кгс/см2                                                                               94,5

Температура рабочей среды, 0С                                             от минус 40 до плюс 425

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                                                             У1

Температура окружающей среды, 0С                                                не ниже минус 40

Присоединение к трубопроводу                                                                    фланцевое

Пропуск среды в затворе по ГОСТ 9544-2005                                          0,18 см3/мин

Масса, кг, не более                                                                                                         85

Изготовление и поставка по ТУ 3741-024-57146717-2005

Рабочая среда: жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, при- родный газ, вода, пар, газоконденсат и другие жидкости, и газы, скорость коррозии в которых материалов корпусных деталей клапана запорного не  более 0,2 мм/год.

Установочное положение изделия на горизонтальном трубопроводе – маховиком вверх, на вертикальном – любое.

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| Корпус, крышка | Диск | Шпиндель | Втулка резьбовая | Набивка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20Л | 20Л | 20Х13 | Лц40С | ТРГ |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Задвижка в сборе;

2. Паспорт – 1 экземпляр на изделие;

3. Руководство по эксплуатации – 2 экземпляра на партию изделий, поставляемых в

один адрес.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМКИ

Внешний осмотр и измерения

| По ТУ 3741-024-57146717-2005 | Отметка ОТК о результатах контроля |
| --- | --- |
| Контроль габаритных и присоединительных размеров, правильности сборки, маркировки, Комплектности. | соотв. |

Испытание на прочность и плотность материала

| По ТУ 3741-024-57146717-2005 | Результаты испытаний |
| --- | --- |
| Объект испы-таний | Испыта-тельная среда | Давле-ние, кгс/ см2 | Время испытан мин, не менее | Показатели испытания | Дав-ление, кгс/см2 | Время испытан. мин. | Отметка ОТК о резуль-татах испыт. |
| Корпус | Вода | Рпр. | 2 | Не должно быть механических разрушений, видимых оста-точных дефор-маций, течь или потение не допускаются | 94,5 | 2 | соотв. |
| Крышка |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка в сборе |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнит. испытания |  |  |
| Корпус | Воздух | - | 2 |  | - | - | - |
| Крышка |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан в сборе |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание на герметичность

| По ТУ 3741-024-57146717-2005 | Результаты испытаний |
| --- | --- |
| Объект испы-таний | Испыта-тельная среда | Давле-ние, кгс/ см2 | Время испытан мин, не менее | Показатели испытания | Дав-ление, кгс/см2 | Время испытан. мин. | Отметка ОТК о резуль-татах испыт. |
| Соеди-нение Корпус - крышка | Вода | PN | 2 | Пропуск среды через прокладочные соединения не допускаются | 63 | 2 | соотв. |
| Затвор | Вода | 1,1PN | 30с | не более 0,09 см³/мин | 69,3 | 30с | соотв. |
| Дополнительные испытания | не более дм³/мин |  |  |
| Затвор | Воздух | - | 2 |  | - | - | - |